## Popis kanalizacija
Kanalizacija
A | Preddela
| Opis postavke | enota | količina | 0 | cena skupaj
1 | Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in materiali. | kos | 1 | 0 | 0
2 | Ureditev območja gradbišča po končanju vseh del in povrnitev v prvotno stanje. | kos | 1 | 0 | 0
3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov in nadzor nad izvedbo križanj. | kos | 17 | 0 | 0
4 | Zakoličenje osi komunalnega kanala z niveliranjem ter postavljanjem in zavarovanjem profilov. | m | 1714 | 0 | 0
5 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo: letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa, eventuelna semaforizacija , vključno z odstranitvijo prometne signalizacije. | kos | 1 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
B | Zemeljska dela
1 | Rezanje asfaltnih površin ne glede na sestavo, debeline do 10 cm. | m | 2688 | 0 | 0
2 | Rušenje obstoječega asfalta, ne glede na sestavo - deb. 10cm , strojno nakladanje na kamion in odvoz odvečnega materiala na deponijo | m3 | 133.86 | 0 | 0
3 | Strojni izkop tamponskega nasutja v deb. 60cm do planuma spodnjega ustroja in odvozom na trajno deponijo | m3 | 803.17 | 0 | 0
4 | Fino strojno in ročno planiranje dna jarka po globinski zakoličbi nivelete s toč. +-2 cm. | m2 | 1811.47 | 0 | 0
5 | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 8-16 mm za cevovod, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm + D/10 , vključno z nabavo in dobavo materiala. | m3 | 232.9 | 0 | 0
6 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 807.25 | 0 | 0
7 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 1983.83 | 0 | 0
8 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije - CESTA | m2 | 1811.5 | 0 | 0
9 | Ureditev planuma posteljice - CESTA | m2 | 1811.5 | 0 | 0
10 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz zrnate kamnine – 3. kategorije | m3 | 535.45 | 0 | 0
11 | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz do 5,0 km na trajno deponijo, vključno s stroški deponije - od izkopa jarka kom. vodov. | m3 | 68.48 | 0 | 0
12 | Dobava, prevoz in montaža zagatnic | kom | 10 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
C | Voziščna konstrukcija
1 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 20 cm | m3 | 267.72 | 0 | 0
2 | Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povprečni debelini do 5 cm | m3 | 66.93 | 0 | 0
3 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm-CESTA | m3 | 80.32 | 0 | 0
4 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4,0 cm-CESTA | m3 | 53.54 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
D | Odvodnjavanje in montažna dela
1 | Izdelava, transport in polaganje gravitacijskih cevi iz GRP DN250 SN10000 izdelane v skladu s standardom SIST EN 14364 / DIN 16868 in STS-08/061 (Slovensko tehnično soglasje) , vključno s tesnili. | m | 978 | 0 | 0
2 | Izdelava, transport in polaganje tlačnih cevi iz GRP DN150 SN10000 izdelane v skladu s standardom SIST EN 14364 / DIN 16868 in STS-08/061 (Slovensko tehnično soglasje) , vključno s fazonskimi kosi in tesnili. | m | 736 | 0 | 0
3 | Izdelava, transport ter vgradnja revizijskega jaška iz GRP DN1000 izdelan v skladu s standardom SIST EN 14364 do višine 2m | kos | 12 | 0 | 0
4 | Izdelava, transport ter vgradnja revizijskega jaška iz GRP DN1000 izdelan v skladu s standardom SIST EN 14364 do višine do 3m | kos | 23 | 0 | 0
5 | Izdelava, transport ter vgradnja revizijskega jaška iz GRP DN1000 izdelan v skladu s standardom SIST EN 14364 do višine do 4m | kos | 7 | 0 | 0
6 | Izdelava, transport ter vgradnja revizijskega jaška iz GRP DN1000 izdelan v skladu s standardom SIST EN 14364 do višine nad 4m | kos | 6 | 0 | 0
7 | Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja komunalnega kanala z obstoječimi komunalnimi vodi vključno z potrebnim zavarovanjem. | kos | 17 | 0 | 0
8 | Izvedba podložnega betona na revizijskih jaških C12/15 debeline 10cm za revizijske jaške | m3 | 15 | 0 | 0
9 | Izvedba monolitnega betonskega prstana na revizijskih jaških iz cementnega betona C 16/20 deb. 15cm | m3 | 17 | 0 | 0
10 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo | kos | 48 | 0 | 0
11 | Preizkus vodotesnosti, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled gravitacijskih kanalskih cevi DN 250mm po veljavnem slovenskem standardu. | m | 978 | 0 | 0
| Preizkus vodotesnosti, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled tlačnih cevi DN 150 mm po veljavnem slovenskem standardu. | m | 736 | 0 | 0
12 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled revizijskih jaškov DN 1000 po veljavnem slovenskem standardu. | kos | 48 | 0 | 0
13 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled revizijskih jaškov DN 1600, po veljavnem slovenskem standardu. | kos | 2 | 0 | 0
14 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled revizijskih jaškov DN 2000 po veljavnem slovenskem standardu. | kos | 1 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
E | Ostala dela
1 | Projektantski nadzor | ura | 18 | 0 | 0
2 | Izdelava načrta PID | kos | 1 | 0 | 0
3 | Izdelava geodetskega posnetka komunalne kanalizacije po končani gradnji | kos | 1 | 0 | 0
4 | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | m2 | 3100 | 0 | 0
5 | Kataster položenih vodov | m | 1714 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
Rekapitulacija
A | Preddela |  |  |  | 0
B | Zemeljska dela |  |  |  | 0
C | Voziščna konstrukcija |  |  |  | 0
D | Odvodnjavanje in montažna dela |  |  |  | 0
E | Ostala dela |  |  |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0

## Popis črpališče
Črpališče Zbilje 1
A | Preddela
| Opis postavke | enota | količina | 0 | cena skupaj
1 | Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in materiali. | kos | 1 | 0 | 0
2 | Zakoličba objekta z postavitvijo gradbenih profilov | kos | 1 | 0 | 0
3 | Zavarovanje gradbišča z postavitvijo zaščitne ograje | kos | 1 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
B | Zemeljska dela
1 | Odriv humusa v deb. 20 cm z odrivom in odlaganjem na deponijo | m3 | 21 | 0 | 0
2 | Zavarovanje gradbene jame z izvedbo zagatne stene tip LARSSEN dolžine 12.0m, vkjučno z OMEGA profili. V ceni zajeto: prevoz,zabijanje, razpiranje, najem in izvlek z vsemi pomožnimi deli | m2 | 88 | 0 | 0
3 | Strojno-ročni izkop zemlje III. kat. z odlaganjem na deponijo za kasnejši zasip objekta | m3 | 61 | 0 | 0
4 | Ročno planiranje dna gradbene jame | m2 | 32 | 0 | 0
5 | Dobava in vgrajevanje gramoznega materiala v deb. 30 cm z komprimacijo do predvidene zbitosti | m3 | 8 | 0 | 0
6 | Zasip gradbene jame po končanih delih z materialom od izkopa in komprimiranje v plasteh | m3 | 30 | 0 | 0
7 | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz do 5,0 km na trajno deponijo, vključno s stroški deponije | m3 | 23 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
C | Strojne inštalacije in oprema
1 | Dobava, transport in vgradnja poliesterskega črpališča premera DN 2000mm Dobavi se z naslednjimi elementi: -potopna črpalka s podstavkom, vodili in verigo 2kosa -tlačna cev s kolenom 90° DN100, 2 kosa -tlačna cev iz nerjavnega materiala DN100, 2 kosa -priključek za možnost izpusta tlačnega voda -brezkontaktni merilnik nivojev -pohodni pokrov iz INOX materiala z zaklepom Opomba ! -črpališča vsi jekleni deli so iz nerjavečega jekla odpornega na kemikalije -dovodni elektrokabel do naprave ni zajet -vijačni in tesnilni material | komplet | 1 | 0 | 0
2 | Dobava, transport in vgradnja poliesterskega jaška z armaturo premera DN 1600mm Dobavi se z naslednjimi elementi : -nepovratna loputa s kroglo DN100, 2 kosa -zasun nožaste izvedbe DN100, 2 kosa -reducirni kos DN100/150, 1 kos | komplet | 1 | 0 | 0
3 | Dobava, transport in vgradnja poliesterskega jaška z induktivnim merilnikom pretoka DN 1600mm Dobavi se z naslednjimi elementi : -induktivni merilnik pretoka, 1 kos -montažno demontažni kos DN150, 1 kos -servisni nožasti zasun DN150, 1 kos -tlačna cev iz GRP DN150, 2kosa | komplet | 1 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
Rekapitulacija
A | Preddela |  |  |  | 0
B | Zemeljska dela |  |  |  | 0
C | Strojne inštalacije in oprema |  |  |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
Rekapitulacija
Kanalizacija | 0
Črpališče | 0
EUR brez DDV | 0
DDV (22%) | 0
Skupaj | 0