## POPIS
4.1.4.2 | PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
Zap.št. | Naziv in opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
OPOMBA:
Pred vgradnjo predvidene opreme si je potrebno pridobiti pisno soglasje upravljalca črpaliča!
1. | Dobava, montaža in vezava prosto stoječega električnega razdelilnika RG-ČP (skupaj močnostni +MCC in krmilni +CBA).
Dimenzij (v x š x g) 2000 x (700+700) x 400 mm z deljivimi vrati v kompletu z montažno ploščo, stopnja zaščite minimalno IP 55. Narejen iz jeklene pločevine debeline 1,2 mm in ustrezno antikorozijko zaščiten. V kompletu z podstavkom višine 200 mm. Montažna plošča narejena iz pocinkane jeklene pločevine. (Tip Rittal ali enakovredno)
Opremljen z naslednjo električno opremo:
○ | Glavno stikalo za izklop v sili 4-polno / položaj 0 - 1 / 63A za montažo na montažno ploščo, ročaj rdeči, maska rumena. Stikalo mora imeti prigrajeni pomožni kontakt za kontrolo položaja. (Tip Moeller ali enakovredno) | kos | 1
○ | Preklopno stikalo 4-polno / položaj MREŽA - 0 - AGREGAT / 63 A /22 kW za montažo na montažno ploščo. Stikalo mora imeti prigrajeni pomožni kontakt za kontrolo položaja. (Tip Moeller ali enakovredno) | kos | 1
○ | Zaščitno tokovno stikalo 40/0,03A 4p občutljivo na pulzirajoče tokove (klasa A) z prigrajenim avtomatskim ponovnim vklopom in signalizacijo izpada | kos | 1
○ | Prenapetostna zaščita razreda C, 20kA, 275V/50Hz, prenapetostni odvodniki v kompletu. (Tip E+H HAW561 ali enakovredno) | kpl | 4
○ | Voltmetersko preklopno stikalo. | kos | 1
○ | Voltmeter za merilno območje 0 - 500 V za vgradnjo na letev. | kos | 1
○ | Grelec 300W, montaža na letev. | kos | 2
○ | Termostat za ogrevanje, montaža na letev. | kos | 2
○ | Končno stikalo za vrata v razdelilniku 1x delovni kontakt, 1 x mirovni kontakt. | kos | 2
○ | Servisna luč v razdelilniku z vtičnico. SCHRACK ali enakovredno | kos | 2
○ | Vtičnica 230V, 16A montaža na letev. SCKRACK ali enakovredno | kos | 2
○ | Ventilator za hlajenje električnega razdelilnika 19 W / 82 m3/h, 230 V, 50 Hz, v kompletu z filtrom dimenzije 202 x 202 mm v stopnji mehanske zaščite IP54. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1
○ | Izhodni filter dimenzije 202 x 202 mm v stopnji mehanske zaščite IP54. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1
○ | Termostat za hlajenje, montaža na letev. | kos | 1
○ | Nosilec za UPS napravo. | kos | 1
○ | UPS naprava za neprekinjeno napajanje 1000VA (650W), z relejskim modulom. (Tip APC ali enakovredno) | kos | 1
○ | Usmernik 230 V AC / 24V DC; 2A, 1f, reguliran. | kos | 1
○ | Usmernik 230 V AC / 24V DC; 5A, 1f, reguliran. | kos | 1
○ | Transformator 400/230V 500VA. | kos | 1
○ | Transformator 400/24V 500VA. (za vtičnico) | kos | 1
○ | Avtomatski inštalacijski odklopnik 16A AC; 10 kA, karakteristike C, 3-polni. | kos | 1
○ | Avtomatski inštalacijski odklopnik 16A AC; 10 kA, karakteristike C, 1-polni. | kos | 7
○ | Avtomatski inštalacijski odklopnik 10A AC; 10 kA, karakteristike C, 1-polni. | kos | 7
○ | Avtomatski inštalacijski odklopnik 6A AC; 10 kA, karakteristike C, 1-polni. | kos | 5
○ | Avtomatski inštalacijski odklopnik 4A AC; 10 kA, karakteristike C, 1-polni. | kos | 2
○ | Avtomatski inštalacijski odklopnik 2A AC; 10 kA, karakteristike C, 1-polni. | kos | 2
○ | Grebenasto stikalo, 10A, položaj 1-0-2 za montažo na vrata. | kos | 2
○ | Grebenasto stikalo, 10A, položaj 1-2 za montažo na vrata. | kos | 1
○ | Stikalo, 10A, položaj 0-1 za montažo na letev. | kos | 1
○ | Rele 24V DC z LED indikacijo delovanja, s tremi preklopnimi kontakti 10A, v kompletu s podnožjem. | kos | 6
○ | Kontrolnik fazne asimetrije, 3x400V, 50Hz, območje 0,8-1,1 x Un, z detekcijo zaporedja faz in zakasnjenim delovanjem 0-5s, dva relejska izhoda. (Tip Dold ali enakovredno) | kos | 1
○ | Rele 230V AC z LED indikacijo delovanja, s tremi preklopnimi kontakti 10A, v kompletu s podnožjem. | kos | 5
○ | Močnostni kontaktor 5,5 kW / AC3. Napetost tuljave 230V AC. | kos | 2
○ | Pomožni kontakti za kontaktor - delovni kontakt. | kos | 2
○ | Pomožni kontakti za kontaktor - mirovni kotakt kontakt. | kos | 2
○ | Zaščitno motorsko stikalo 0,63 - 1 A; (tip PKZM0-1 ali enakovredno) | kos | 1
○ | Zaščitno motorsko stikalo 1,6 - 2,5 A; (tip PKZM0-2,5 ali enakovredno) | kos | 2
○ | Zaščitno motorsko stikalo 10,0 - 16,0 A; (tip PKZM0-12 ali enakovredno) | kos | 2
○ | Zaščitno motorsko stikalo (rezerva); (tip PKZxx ali enakovredno) | kos | 2
○ | Pomožni kontakti za zaščitno motorsko stikalo, montaža z strani- 2 delovni in 2 mirovni kontakt. | kos | 2
○ | Zaščitni rele za zaščito črpalke pred preobremenitvijo in vdorom vode (rele se dobavi skupaj z črpalko). (Tip ABS ali enakovredno) | kos | 2
○ | Naprava za mehki zagon za motor moči 5,5 kW AC3, črpalke za črpanje fekalne vode. Mehki zagon mora imeti standarno vgrajeno ModBUS RTU - RS 485 komunikacijo za povezavo s krmilnikom. (Tip Allen-Bradley ali enkovredno) | kos | 2
○ | Tokovni merilni transformator s pretvornikom 0-20A / 4-20mA (črpalka 1,2) (Tip Circutor ali enakovredno) | kos | 2
○ | Digitalni instrument za vgradnjo v vrata el. razdelilnika , vhod 4-20mA, napajanje 230 V AC; komplet. | kos | 2
○ | Števec delovnih ur za vgradnjo v vrata el. razdelilnika, baterijsko napajanje, prezpotencialno proženje. (Tip IVO ali enakovredno) | kos | 2
○ | Dvojna tipka z signalno lučko, trenutni kontakt, črna. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 4
○ | Tipka, trenutni kontakt, črna. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1
○ | Tipka, trenutni kontakt, zelena. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1
○ | Signalna svetilka zelena. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2
○ | Signalna svetilka rdeča. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 3
○ | Signalna svetilka oranžna. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2
○ | Signalna svetilka bela. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1
○ | Led mudul za signalno svetilko 24 V DC - zelen. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2
○ | Led mudul za signalno svetilko 24 V DC - rdeč. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 3
○ | Led mudul za signalno svetilko 230 V DC - rdeč. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1
○ | Led mudul za signalno svetilko 24 V DC - oranžni. Tip M22-D-S SCHRACK ali enakovredno | kos | 2
○ | Led mudul za signalno svetilko 24V DC - bel. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 3
○ | Tipka gobasta, zaskočna, rdeča. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1
○ | Nosilec kontaktnega elementa. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 12
○ | Kontaktni element - delovni kontakt. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 6
○ | Kontaktni element - mirovni kontakt. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 4
○ | Vezava krmilnika proizvajalca OMRON (po popisu) | kpl | 1
○ | Drobni in vezni material, opozorilni napisi, oznake, plastični kanali, povezovalne žice, vrstne sponke, uvodnice, zbiralke itd. | kpl | 1
2. | Dobava, montaža, vezava in preizkus delovanja prostoprogramirnega sistema z možnostjo daljinskega nadzora v kompletu. V kompletu s programsko opremo. Tip proizvajalca OMRON ali enakovredno z naslednjo konfiguracijo:
○ | 1x CJ1W-PA205R - Napajalna enota PLC
○ | 1x CJ1M-CPU13-NL - CPU enota
○ | 6x CJ1W-IA201 CHN - digitalni vhodi (8xDI)
○ | 1x CJ1W-OC201 CHN - digitalni izhodi (8xDO - relejski izhodi)
○ | 2x CJ1W-AD041-V1 NL - analogni vhodi (4xAI)
○ | rack panel za monatažo na montažno ploščo
○ | komplet kabelskih povezav z vmesniki za operacijski panel.
|  | kpl | 1
3. | Dobava, montaža, vezava in preizkus delovanja ter konfiguriranje OP nadzornega operacijskega panela na dotik - LCD touch panel 5,7", 24VDC, 15W, za montažo na čelno ploščo razdelilnika, v kompletu z montažnim priborom. (Tip Omron NS5-SQ01-V2 ali enakovredno) | kpl | 1
4. | Dobava, montaža, vezava in preizkus delovanja ter konfiguriranje GSM/GPRS modema za montažo na letev, v kompletu z anteno, napajalnikom in pripadajočim kablom. (Tip Westermo GDW-11 ali enakovredno) | kpl | 1
5. | Programiranje krmilne logike za upravljanje črpališča na podlagi sekvenčnih diagramov upravljanja, ter kreiranje tabel podatkov v krmilniku za prenos v nadzorni center, z preiskusom delovanja s pomočjo simulacije, in preiskus delovanja z spuščanjem v pogon na terenu, šolanje uporabnika sistema, izdaja navodil o uporabi in vzdrževanju v slovenskem jeziku, garancijske izjave. | kpl | 1
6. | Prikaz procesa na CNS v grafični obliki, kreiranje zgodovinskih podatkov za dobo 6 mesecev, prikaz podatkov v obliki trend diagramov, izpis vseh sprememb in posegov med delovanjem in izdelava PID dokumentacije. | kpl | 1
7. | Dobava, montaža in vezava omarice za izenačenje potencialov GIP, vgradne izvedbe, stopnja zaščite IP44. Narejene iz nerjaveče pločevine (AISI 304 Wnr. 1.4301). V kompletu z zbiralko 2 x M8, 10 x M6, 10 x M5 in priključkom za valjavec FeZn 25x4mm. Vključno z označevanjem priklopnega mesta vodnika. | kos | 1
8. | Dobava, montaža in priklop, preizkus, zagon razdelilne omara RP-AGREGAT, dimenzij (v x š x g) 500 x 500 x 320 mm z enojnimi vrati in z zaprtim dnom. Stopnja mehanske žaščite IP65. Narejen iz vroče stisnjenega poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni. Barva siva RAL 7032. Tip: tovarniški izdelek SCHNEIDER ELECTRIC ali enakovredno. | kpl | 1 |  | 0
Opremljen z električno opremo:
- | Montažna plošča za električni razdelilnik dimenzij (v x š x g) 500 x 500 x 320 mm z enojnimi vrati Montažna plošča narejena iz pocinkane jekklene pločevine.Tovarniški izdelek SCHNEIDER ELECTRIC ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
- | Vtikač 400V / 63A / 5p / 6h ; za motažo na montažno ploščo razdelilnika, komplet z pritrdilnimi vijaki | kos | 1 |  | 0
- | Ključavnica za zaklepanje el. razdelilnika od upravljavca objekta, komplet | kos | 1 |  | 0
- | Uvodnica Pg 32mm, komplet | kos | 1 |  | 0
- | Drobni in vezni material, opozorilni napisi, oznake. | kos | 1 |  | 0
9. | Dobava in montaža kabelske police PK 100/50/2 v kompletu (police, pokrov, sojnice, spojni vijačni pribor, stenske konzole, siderni in vijačni (dolgi pribor). | m | 8
10. | Dobava in montaža zaščitne PN cevi do Φ 36 mm, v kompletu s patentnimi skobami, sidrni in vijačni (dolgi) pribor, ali PVC instalacijskih kanalov. | m | 25
11. | Dobava, montažata in preizkus nadgradnih (n/o) svetil, stopnja zaščite IP 65:
- | Svetilo iz ojačanega poliestra, kapa iz strukturiranega polimetilmetakrilata, fluo svetilne cevi T26, 1 x 58 W z elektronsko predstikalno napravo in vgrajenim modulom za zasilno razsvetljavo z lastnim akomulatorjem avtonomije 1h. Tip kot naprimer 5LS422 7 1E A0403 Siteco ali enakovredno. | kos | 1
- | Namensko svetilo zasilne razsvetljave 8 W, v lokalno pripravnem stiku, avtonomije 1 uro z ustreznim piktogramom. Tip kot naprimer CS 626 AT-11SE 1H, Beghelli ali enakovredno. | kos | 1
- | Svetilo, reflektor simetrični, ozkopasovni, z LED svetlobnim virom 1 x 200 W, IP 67 z nosilno stensko konzolo in pritrdilnim materialom. | kos | 1
12. | IR senzor gibanja za zunanjo montažo v izvedbi IP65. | kos | 1
13. | Dobava, montaža, priklop, preiskus, zagon električnega radiatorja 2 kW, s kompletnim materialom in opremo, za montažo, preiskus, zagon, komplet. | kos | 1
14. | Dobava, montaža, vezava in preizkus sobnega termostata. | kos | 1
15. | Dobava in montaža, vezava in preizkus stikalnega materiala in vtičnic za n/o montažo v kompletu z pritrdilnim materialom:
- | enpolno stikalo | kos | 3
- | vtičnica 400V / 16A / 5p. / 6h | kos | 1
- | vtičnica 230V / 16A | kos | 2
- | vtičnica 24V / 16A, 2p | kos | 1
16. | Nadometna razdelina doza 100 x 100mm, stopnja žaščite minimalno IP 55 v kompletu z uvodnicami in pritdilnim materialom. | kos | 4
17. | Izvedba priključkov opreme moči do 3 kW. | kpl | 7
18. | Izvedba priključkov opreme moči nad 3 kW. | kpl | 3
19. | Dobava in polaganje kablov. Polaganje delno v kabelsko polico, delno uvlečeni v zaščitne cevi:
- | kabel NYY-J 5 x 16 mm2 | m | 16
- | kabel NYY-J 5 x 2,5 mm2 | m | 10
- | kabel NYY-J 3 x 2,5 mm2 | m | 32
- | kabel NYY-J 2 x 2,5 mm2 | m | 10
- | kabel NYY-J 19 x 1,5 mm2 | m | 8
- | kabel NYY-J 12 x 1,5 mm2 | m | 8
- | kabel NYY-J 5 x 1,5 mm2 | m | 15
- | kabel NYY-J 4 x 1,5 mm2 | m | 20
- | kabel NYY-J 3 x 1,5 mm2 | m | 47
- | kabel OLFLEX UNITRONIC LiYCY 3 x 1 mm2 | m | 25
- | kabel OLFLEX UNITRONIC LiYCY (TP) 4 x 2 x 0,75 mm2 | m | 22
- | kabel OLFLEX UNITRONIC LiYCY (TP) 2 x 2 x 1 mm2 | m | 24
20. | Zemljska dela potrebna za izvedbo električnih inštalacij objekta:
○ | Ročni izkop kabelskega jarka globine 0.9 m in širine 0,4 m v teren III. - IV. ktg., izdelava mivčne blazinice, položitev opozorilnega traku, zasip jarka s sprotnim utrjevanjem, utrditev, odvoz dvečnega materjala na urejeno deponijo in planiranje | m | 9
○ | Strojni izkop kabelskega jarka globine 0.9 m in širine 0,4 m v teren III. - IV. ktg., izdelava mivčne blazinice, položitev opozorilnega traku, zasip jarka s sprotnim utrjevanjem, utrditev, odvoz dvečnega materjala na urejeno deponijo in planiranje | m | 22
○ | Strojni izkop kabelskega jarka globine 0.65 m in širine 0,3 m v teren III. - IV. ktg., položitev INOX traku 30 x 3,5 mm, zasip INOX traka s fino zemljo, ostalo pa izkopanim materialom jarka s sprotnim utrjevanjem, utrditev, odvoz dvečnega materjala na urejeno deponijo in planiranje | m | 30
21. | Dobava in polaganje gibljive zaščitne cevi Φ 32 mm v izkopani jarek. | m | 4
22. | Dobava in polaganje gibljive zaščitne cevi Φ 40 mm v izkopani jarek. | m | 22
23. | Dobava in polaganje gibljive zaščitne cevi Φ 63 mm v izkopani jarek. | m | 15
24. | Dobava in polaganje gibljive zaščitne cevi Φ 110 mm v izkopani jarek. | m | 7
25. | Dobava in polaganje opozorilnega traku "ENERGETSKI KABEL" | m | 18
26. | Dobava in polaganje pocinkanega INOX traku 30x 3,5 mm, položen v zemljo okrog objekta. | m | 45
27. | Dobava in polaganje pocinkanega jeklenega traku Fe-Zn 25 x 5 mm, položen v temelje objekta | m | 16
28. | Dobava in polaganje INOX žice Ø 10 mm, položena nadometno na zidne nosilce, delno na zračnike. | m | 17
29. | Dobava in polaganje INOX ozemljitvene sonde premera 20 mm in dolžine 3 m v kompletu z konico in križno sponko. HERMI ali enakovreno. | kos | 3
30. | Dobava in montaža INOX križne sponke trak-trak. | kom | 20
31. | Dobava in montaža INOX križne sponke trak-žica. | kom | 3
32. | Dobava in montaža INOX kontaktne sponke. | kom | 3
33. | Dobava in montaža INOX merilne sponke. | kom | 2
34. | Dobava in montaža mehanske zaščite glavnih odvodov. | kom | 2
35. | Izvedba vijačnega ali varjenega stika. | kom | 16
36. | Dobava in montaža premostitvenega stika na cevovodih z Cu pletenico l = 0,5 m v kompletu z ustreznimi kabelskimi končnicami. | kom | 6
37. | Izvedba zaščite valjanca - stika z bitumenskim premazom. | kg | 2
38. | Dobava in montaža raznih cevnih objemk s priključno sponko. | kos | 4
39. | Dobava in položitev vodnika P/F 6mm2. | m | 25
40. | Dobava in položitev vodnika P/F 16mm2. | m | 11
41. | Izvedba izenačitev potencialov kovinskih mas. | kos | 11
42. | Dobava, montaža in preizkus UV merilnika nivoja v jašku z analognim izhodom (4-20 mA) z ustrezno dolžino kabla. Sonda mora biti primerna za montažo v fekalni jašek. Kot npr. UZ transmiter Prosonic FMU 860-R2A2A1 1-kanalni, IP40,230VAC, brez komunikacije, dimenzije 292x253x106 z UZ nivojsko sondo, merna razdalja za tekočino 5m , blok distanca 0,3m IP68, kabel 10m dimenzije 122 x fi 70mm tip FDU 80RG1 PRED DOBAVO PREVERITI TIP PRI UPRAVLJALCU ČRPALIŠČA !!! | kpl | 1
43. | Dobava, montaža, priklop, preizkus, zagon elementov tehnične zaščite objekta v sestavi: - induktivno stikalo 24 V DC, trižična varianta, komplet z nosilcem, komplet z pritrdilnim materialom. | kos | 5
44. | Priklop in preizkus ter zagon potone črpalke za fekalne vode. Črpalka se dobavi v okviru strojne opreme črpališča. | kpl | 2
Kabel je dobavljen v kompletu z črpalko, dolžina kabla je potrebno pred naročilom preveriti na kraju montaže.
45. | Dobava, montaža in preizkus delovanja plovnega stikala oz. potopne hruške v jašku, v kompletu z montažnim priborom. Hruška mora biti opremljena z ustreznim kablom in primerna z vgradnjo v fekalni jašek. Dolžino kabla je potrebno pred naročilom preveriti na kraju montaže. (Tip Flygt ali enakovredno) | kpl | 2
46. | Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije in strelovodne naprave ter izdaja merilnih protokolov. | kpl | 1
47. | Izdelava projektne dokumentacije - projekt izvedenega stanja (PID). | kpl | 1
48. | Izdelava tehnične dokumentacije - navodila za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1
49. | Projektantski nadzor v času gradnje el. instalacij na objektu. | kpl | 1
50. | Spuščanje v pogon in nastavitve parametrov. | kpl | 1
51. | Sodelovanje z ostalimi izvajalci na objektu. | kpl | 1
52. | Šolanje uporabnika. | kpl | 1
53. | Drobni in vezni material | % | 5 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| 22% DDV |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0